EK-1: Dezenfeksiyon Yöntemleri

1) KLOR: Maliyeti nispeten en uygun, temini kolay olup, gaz, sıvı ve katı (tablet, toz ya da granül) olmak üzere üç farklı formda kullanımı söz konusudur. Klorun suya karıştıktan sonra oluşturduğu türlerin (serbest klor: HOCl + OCl-) suda bulunan mikroorganizmalara tam etki edebilmesi için klor dozunun ve klorun mikroorganizmalarla temas süresinin doğru ayarlanması gerekmektedir. Klor kullanıldığında, dağıtım ağında bakiye klor miktarı 0,2 ila 0,5 mg/L aralığında olacak şekilde dozlama yapılması gerekmektedir. Temas süresi için tavsiye edilen değer en az 30 dakikadır. Tablo 1 ve 2’de klorlama prosesinin tasarımında kullanılan perde faktörü ve C.T (mg-dk/L) (konsantrasyon x temas süresi) değerleri verilmiştir.

Sıvı veya tablet klor; Belirli saflıklarda (% 5-15)  NaOCl (sıvı) çözeltisi ya da Ca(OCl)2 (tablet klor) temin edilerek yapılacak dezenfeksiyon işlemi, özellikle küçük yerleşimler için en yaygın kullanılan dezenfeksiyon şeklidir.

Gaz formunda klor; Basınç altındaki tanklarda ya da tüplerde sıvılaştırılmış olarak muhafaza edilmektedir. Klorun parlayıcı, patlayıcı, zehirli özellikleri nedeniyle gaz formunda kullanımı tehlikeli olup, kullanımı sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Klor tankları ve klor besleme sistemleri ayrı bir havalandırmalı odada ya da binada depolanmalı, bölüm içi ve dışında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır. Sıvı veya tablet klorla kıyaslandığında maliyeti daha uygun bir formdur.

Tablo 1. Perde faktörü

| Faktör | Tanım |
| --- | --- |
| 0,1 | - Perdesiz, karışım esaslı, çok düşük uzunluk/genişlik oranı, yüksek giriş ve çıkış akış hızı, - Tek giriş ve çıkış hatlı kapalı dairesel ya da dikdörtgen şeklindeki tank, - Girişin tavanda çıkışın ise tabanda (ya direk aşağıya doğru ya da giriş hattıyla aynı tarafta) olduğu dairesel ya da dikdörtgen şeklindeki tank, |
| 0,3 | - Bir veya birden fazla perdesiz giriş ve çıkışların olduğu ve içerisinde perde bulunmayan tank, - Girişin tavanda, çıkışın ise karşı duvarın tabanında olduğu dairesel ya da dikdörtgen şeklindeki tank, |
| 0,5 | - Perdeli giriş ve çıkışa sahip içerisinde birkaç perde bulunan tank, |
| 0,7 | - Giriş perdesi delikli, içerisinde kıvrımlı veya delikli perdelerin olduğu, çıkışı savaklı veya delikli savaklı tank, |
| 1 | - Çok yüksek uzunluk/genişlik oranı (boru akışı), delikli giriş, çıkış ve içerisinde perdesi bulunan tank, |

Tablo 2. Serbest klorla % 99,9 (4-log) patojen giderimi için gerekli C.T değerleri

| Sıcaklık oC | pH |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6-9 | 10 |
| 0,5 | 12 | 90 |
| 5 | 8 | 60 |
| 10 | 6 | 45 |
| 15 | 4 | 30 |
| 20 | 3 | 22 |
| 25 | 2 | 15 |

Örnek Hesaplama

% 12,5’luk Sodyum hipoklorit kullanılması durumunda % 99,9 (4-log) patojen giderimi için konsantrasyon ve bekletme süresi aşağıdaki gibi hesaplanır.

Örnek Sisteme Ait Genel Bilgiler:

| Kaynak kapasitesi: 22,7 m3/sa | Difüzör pompa kapasitesi: 56,77 m3/sa |
| --- | --- |
| Tank çıkışı klor konsantrasyonu: 0,1 mg/L | pH: 7,5 |
| Tankın toplam kapasitesi: 189,25 m3 | Sıcaklık: 20 oC |
| Tankın en düşük işletme hacmi: 94,625 m3 | Pik akış: 0,946 m3/dk |

Şekil 1. Klorlama için örnek tank tasarımı

Şekil 1’de görüldüğü gibi tank ayrı giriş ve çıkışa sahip olup bölmesi bulunmamaktadır. Su girişi tankın üzerinde, su çıkışı ise tankın altında yer almaktadır.

Konsantrasyon ve Bekletme Süresi Hesabı:

Tablo 1’de tankın tasarımına göre perde faktörü katsayısı 0,3 olarak alınır.

Tablo 2’de sıcaklığa ve pH değerine bağlı olarak C.T değeri 3 mg-dk/L olarak seçilir.

Bekletme süresi =Tankın en düşük işletme hacmiPik akış=94,625 m30.946 m3/dk = 100 dk

Temas Süresi = Toplam bekletme süresi x perde faktörü

= 100 dk x 0,3

= 30dk

C.T hesap değeri = Tank çıkışı klor konsantrasyonu x Temas süresi

= 0,1 mg/L x 30 dk

= 3 mg/L x dk

İnaktivasyon oranı  =C.T hesap değeriC.T seçilen değer=3mg/L x dk 3mg/L x dk= 1

log4 inaktivasyon kontrolü = inaktivasyon oranı x 4

log4 inaktivasyon kontrolü = 1 x 4 = 4

log4 inaktivasyon kontrolü ≥  4 olduğundan patojen inaktivasyonu sağlanmıştır.

2) KLOR DİOKSİT: Güçlü bir dezenfektan olup, Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin gideriminde son derece etkilidir. Ayrıca tat ve koku sorunlarına sebep olan fenolleri parçalamaktadır. Ancak dezenfeksiyon için klor dioksit kullanıldığında klorit ve klorat formunda dezenfeksiyon yan ürünlerini oluşturmaktadır. Bu dezenfeksiyon yan ürünlerinin de insan sağlına olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Klor dioksitin yan ürünleri haricinde en önemli dezavantajlarından biri de ticari olarak sıkıştırılamaz ve depolanamaz olmasıdır. Çünkü 40 kPa ve üzeri basınç altında patlayıcı bir gazdır. Ayrıca, klor dioksit aşırı derecede uçucudur ve yüksek konsantrasyonlarda kararlı olmadığından kullanılacağı yerde üretilmektedir. Tablo 3, 4 ve 5’de Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin inaktivasyonu için gerekli C.T değerleri verilmiştir.

Tablo 3. Klor dioksitle Giardia’nın etkisiz hale getirilmesi için gerekli C.T değerine sıcaklığın etkisi

| Log giderimi | Su sıcaklığı, °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 0,5 | 10 | 4,3 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 |
| 1,0 | 21 | 8,7 | 7,7 | 6,3 | 5 | 3,7 |
| 1,5 | 32 | 13 | 12 | 10 | 7,5 | 5,5 |
| 2,0 | 42 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7,3 |
| 2,5 | 52 | 22 | 19 | 16 | 13 | 9 |
| 3,0 | 63 | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 |

Tablo 4. Klor dioksitle Cryptosporidium’un etkisiz hale getirilmesi için gerekli C.T değerine sıcaklığın etkisi

| Log giderimi | Su sıcaklığı, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 0,25 | 159 | 153 | 140 | 128 | 107 | 90 | 69 | 45 | 29 | 19 | 12 |
| 0,5 | 319 | 305 | 279 | 256 | 214 | 180 | 138 | 89 | 58 | 38 | 24 |
| 1,0 | 637 | 610 | 558 | 511 | 429 | 360 | 277 | 179 | 116 | 75 | 49 |
| 1,5 | 956 | 915 | 838 | 767 | 643 | 539 | 415 | 268 | 174 | 113 | 73 |
| 2,0 | 1275 | 1220 | 1117 | 1023 | 858 | 719 | 553 | 357 | 232 | 150 | 98 |
| 2,5 | 1594 | 1525 | 1396 | 1278 | 1072 | 899 | 691 | 447 | 289 | 188 | 122 |
| 3,0 | 1912 | 1830 | 1675 | 1534 | 1286 | 1079 | 830 | 536 | 347 | 226 | 147 |

Tablo 5. Klor dioksitle virüslerin etkisiz hale getirilmesi için gerekli C.T değerine sıcaklığın etkisi

| Log giderimi | Su sıcaklığı, °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | 8,4 | 5,6 | 4,2 | 2,8 | 2,1 | 1,4 |
| 3 | 25,6 | 17,1 | 12,8 | 8,6 | 6,4 | 4,3 |
| 4 | 50,1 | 33,4 | 25,1 | 16,7 | 12,5 | 8,4 |

3) UV RADYASYONU: Etkin bir dezenfeksiyon yöntemi olup birçok spor, virüs ve kisti inaktive eder. UV radyasyonu uygulanan sularda dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu tespit edilmemiştir. Ayrıca depolama ve dağıtım hattında kalıntı dezenfektan gerektiren büyük sistemler yerine küçük ölçekli sistemlerde kullanılmaktadır. UV dezenfeksiyonunun, dezenfeksiyon sonrasında suyun son kullanıcıya kısa bir sürede ulaşabildiği küçük ölçekli sistemlerde kullanımı uygundur. Su kalitesi ve debi, UV verimi üzerinde etkilidir.

UV ile dezenfeksiyonun uygunluğunu tayin etmekte kullanılan en önemli parametre % transmisyon’dur. (% iletim/geçirgenlik).

% Transmisyon=100 x 10-A

(A=Absorbans)

Tablo 6’da değişik su kaliteleri için % transmisyon ve absorbans değerleri verilmiştir.

Tablo 6. Su kalitesi ve % transmisyon değerleri

| Ham su kalitesi | Absorbans (absorbans birimi/cm) | % Transmisyon |
| --- | --- | --- |
| Mükemmel | 0,022 | 95 |
| İyi | 0,071 | 85 |
| Orta | 0,125 | 75 |

UV radyasyonunun mikroorganizmaları imha ve inaktive etme derecesi doğrudan UV dozuna bağlıdır. UV dozu, UV lambasının şiddeti ile temas süresinin çarpımıdır.

D = I x t

(D = UV dozu, mW.s/cm2, I = Şiddet mW/cm2, t = Temas süresi, s)

Giardia , Cryptosporidium ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi için gerekli UV dozu  Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi için gerekli UV dozu  (mJ/cm2)*

| Hedef | Log inaktivasyon |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Giardia | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 5,2 | 7,7 | 11 | 15 | 22 |
| Cryptosporidium | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 5,8 | 8,5 | 12 | 15 | 22 |
| Virüsler | 39 | 58 | 79 | 100 | 121 | 143 | 163 | 186 |

* 1 mJ/cm2=1,000 mW.s/cm2

4) OZON: Çok güçlü bir dezenfektan ve oksidant olup mikroorganizmaları kısa sürede etkisiz hale getirebilmekte, ayrıca renk, koku ve tat da giderilmektedir. Ozonlama yüksek enerji ihtiyacı, kompleks ekipman ve yüksek ilk yatırım maliyeti sebepleriyle yaygın kullanıma sahip değildir.

Ozonla hızlı şekilde reaksiyona giren maddeler bazı sularda fazla olduğu için, birkaç dakika ozon verildiği halde suda bakiye ozon izlenememektedir. Bu sebeple, ozon temas tankı boyutlandırmadan önce ozon konsantrasyonunun ne kadar zaman sonra artmaya başladığı tespit edilmelidir. Tablo 8, 9 ve 10’da pH 6-9 aralığında Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin inaktivasyonu için gerekli C.T değerleri verilmiştir.

Tablo 8. Ozonla Giardia inaktivasyonu için gerekli C.T değerleri

| Log inaktivasyon | Sıcaklık, oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 0,5 | 0,48 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | 0,12 |
| 1,0 | 0,97 | 0,63 | 0,48 | 0,32 | 0,24 |
| 2,0 | 1,90 | 1,30 | 0,95 | 0,63 | 0,48 |
| 3,0 | 2,90 | 1,90 | 1,43 | 0,95 | 0,72 |

Tablo 9. Ozonla Cryptosporidium inaktivasyonu için gerekli C.T değerleri

| Log inaktivasyon | Sıcaklık, oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 0,5 | 12 | 7,9 | 4,9 | 3,1 | 2,0 |
| 1,0 | 24 | 16 | 9,9 | 6,2 | 3,9 |
| 2,0 | 48 | 32 | 20 | 12 | 7,8 |
| 3,0 | 72 | 47 | 30 | 19 | 12 |

Tablo 10. Ozonla virüslerin inaktivasyonu için gerekli C.T değerleri

| Log inaktivasyon | Sıcaklık, oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2,0 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,25 |
| 3,0 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 0,50 | 0,40 |
| 4,0 | 1,80 | 1,20 | 1,00 | 0,60 | 0,50 |

EK-2: Dezenfeksiyon Yöntemi Seçimi İçin Gerekli Kriterler

| DEZENFEKSİYON YÖNTEMİ | SEÇİM KRİTERLERİ | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR |
| --- | --- | --- |
| Kalsiyum Hipoklorit (katı), Sodyum Hipoklorit (sıvı) | - Su Tüketimi > 25m3 /gün - pH < 8 - THMOP* < 100 µg/L - Bakiye Klor: 0,2-0,5 mg/L aralığında olmalıdır.1 | - Temini kolay ve kullanımı en yaygın olan yöntemdir. - Tablet kullanılması halinde klor gazı oluşumuna dikkat edilmelidir. - Işık geçirmeyen kaplarda saklanması gerekmektedir. - Suda amonyak bulunması halinde kullanımı uygundur. - Suda fenol bulunması durumunda koku oluşumuna sebep olacağından diğer dezenfeksiyon alternatifleri değerlendirilmelidir. - Suda tat ve koku olması durumunda klor yerine klor dioksit ve diğer dezenfektanların kullanımı uygundur. |
| Klor Gazı | - Su Tüketimi > 10 m3 /sa - pH < 8 - Bakiye Klor: 0,2-0,5 mg/L aralığında olmalıdır.1 - THMOP < 100 µg/L | - Suda fenol bulunması durumunda koku oluşumuna sebep olacağından diğer dezenfeksiyon alternatifleri değerlendirilmelidir. - Suda tat ve koku olması durumunda klor yerine klor dioksit kullanımı uygundur. - Kalifiye personele ihtiyaç duyulmaktadır. |
| Klor Dioksit | - Su tüketimi > 25m3 /gün - Çözünmüş Organik Karbon < 2,5 mg/L | - Tüm pH aralıklarında kullanılabilir. - Klorit2 < 0,7 mg/L - Kalifiye personele ihtiyaç duyulmaktadır. - Suda fenol bulunması durumunda kullanılabilir. - Bazen suda tat ve koku olması durumunda kullanımı uygundur. - Klorit ve klorat gibi yan ürünler oluşmaktadır. |
| UV Radyasyonu | - Su tüketimi < 10m3 /gün - Bulanıklık < 5 NTU - Etkili bir UV dezenfeksiyonu için; - Demir < 0,3 mg/L - Mangan < 0,05 mg/L - Sertlik < 120 mg CaCO3/L olmalıdır. | - Bakiye dezenfektan bırakmaz. Şebekenin de korunması maksadıyla bakiye klor kalması sağlanacak şekilde son klorlama yapılmalıdır. - Kirlenme ihtimali çok düşük ve suyu kısa sürede kullanıcıya ulaştıran içme suyu şebekelerinde kullanılabilir. - Su tüketimi > 10 m3 /gün olan su dağıtım ağlarında klor ile birlikte kullanılabilir. - İşletimi oldukça kolaydır. |
| Ozon | - Su tüketimi < 10 m3 /gün | - Kirlenme ihtimali çok düşük suyu kısa sürede kullanıcıya ulaştıran içme suyu şebekelerinde kullanılabilir. - Şebekenin de korunması maksadıyla bakiye klor kalması sağlanacak şekilde son klorlama yapılmalıdır. - Bromat3 < 10 µg/L - Enerji ihtiyacı yüksektir. - Kompleks ekipman ihtiyacı vardır. - Kalifiye personele gerek duyulmaktadır. - İlk yatırım maliyeti yüksektir. - Su tüketimi > 10m3 /gün olan su dağıtım ağlarında klor dezenfeksiyonundan önce kullanılabilir; böylece kullanılacak klor konsantrasyonunun, dolayısıyla THMOP’nin düşük tutulması sağlanır. |

1.Dağıtım ağında bulunması gereken klor konsantrasyonudur.

2.Dezenfeksiyon sonrasında dezenfeksiyon yan ürünü olarak oluşacak klorit miktarı için suda müsaade edilen konsantrasyondur.

3. Dezenfeksiyon sonrasında dezenfeksiyon yan ürünü olarak oluşacak bromat miktarı için suda müsaade edilen konsantrasyondur.

* THMOP: Trihalometan Oluşturma Potansiyeli

EK-3: Dezenfeksiyon Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

| DEZENFEKSİYON YÖNTEMİ | UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR | DEPOLAMA | GÜVENLİK TEDBİRLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Klor Gazı | - Klor tankları ve klor besleme sistemleri kapalı bir bina veya muhafaza içerisinde olmalıdır. - Klor tüp veya tanklarının bulunduğu ortam ısısı 18°den yüksek olmalı ve düşük sıcaklıkta depo alanı kapatılıp ısıtılacak şekilde boyutlandırılmalıdır. - Klorlama ünitesinin tabanı taşkın suyunun girmesini önleyecek seviyede olmalıdır. - Klorinatör türünün seçimi debiye ve uygulama şekline bağlı olarak seçilmelidir. - Etkili bir dezenfeksiyon için klor çözeltisinin su içerisinde hızlı karışımı ve temas süresi önemlidir. - Ekipmanın tamamı klora dayanıklı boya ile veya lastik kaplamalı olmalıdır. | - Klor odası birkaç aylık klor stokunun yapılabileceği ve klor tanklarının değişimine olanak verecek büyüklükte olmalıdır. - Klorlama ünitesinin bulunduğu depo ve oda dış etkilere karşı iyi yalıtılmış ve yeterince ışıklandırılmış olmalıdır. | - Klor gazı boğucu ve yakıcı özelliği olan zehirli bir gaz olduğundan, klorlama ünitesinde çalışacak teknisyenlerin korunmasını sağlayacak gaz maskesi, koruyucu elbise, çizme, eldiven yeterli sayıda bulundurulmalıdır. - Klor gazı soluk yeşil renktedir ve zemine çöker. Bu sebeple zemin, klor gazının görünmesini sağlayacak beyaz ve benzeri bir renkte olmalı ve klor kaçağını tespit etmek için dedektör bulunmalıdır. - Klor buhar temizleyici sistemi risk azaltmada diğer etkili bir yöntem olarak tercih edilebilir. - Klor tanklarının bulunduğu alanda uygun acil duş ve göz yıkama musluğu sistemi bulunmalıdır. - Depo ve cihaz odalarının kapı altları panjurlu yapılarak sürekli hava giriş çıkışı sağlanmalıdır. |
| Kalsiyum Hipoklorit (Ca(OCI)Cl) | - Farklı kalitedeki sulara verilecek başlangıç dozları farklı olabildiğinden bakiye klor tespit edilip doz ayarlanmalıdır. | - Karanlık ve kuru yerlerde kapalı kaplarda depolanmalıdır. | - Yapılacak işlemlerde kişisel koruyucular kullanılmalıdır. |
| Sodyum Hipoklorit (NaOCI) | - Dozaj pompaları kullanılarak hipoklorit istenilen miktarda ve düzenli olarak verilebilmesi sağlanır. - Küçük tesislerde suya ayarlı halde damla damla da verilebilir. | - Sıvı klorun uzun süre depolanması uygun değildir. Uzun süre depolanmada klor miktarında azalmalar meydana geleceği gibi dezenfeksiyon gücü de kaybolabilir. - Klor miktarında azalmaları ortadan kaldırmak için, hipokloriti mahallinde üreten sistemler (Sodyum Hipoklorit Jeneratörü) tercih edilebilir. - HDPE veya PVC kaplı GRP den imal edilmiş tanklarda depolanır. |  |
| Klor dioksit (CIO2) | - Kontrolün daha kolay ve güvenilir olması sebebiyle tam otomatik klor dozlama sistemleri tercih edilmelidir. - Klor dioksit jeneratöründe verim % 95 ve üzerinde olmalıdır. Serbest klor miktarı % 3’den fazla olmalıdır. - 15-20 dakika temas süresi sonunda 0,05 mg/L klor dioksit kalıntısı analiz edilebilmelidir. Böylece organizmaların etkisiz hale getirilmesi için gerekli dozda dezenfektan kullanıldığı belirlenir. - Klorat ve klorit konsantrasyonlarının 0,5 mg/L geçmemesi ve bu sebeple uygulanabilecek ClO2 konsantrasyonun 0,75 mg/L ve daha düşük olması gerekmektedir. | -Uzun süre depolamaya uygun değildir. | - Klor dioksit solunduğunda oldukça toksik, solunum sistemi, gözler ve deriyi rahatsız edicidir. - Havada hacimsel oranı % 10 ve üzerine çıktığında patlama ve yangın oluşturabilir. |
| Ozon | - Yaygın olarak kullanılan yönteme göre ozon üretim ünitesi (1) besleme gazının hazırlanması, (2) ozon jeneratörü, (3) ozon temas tankı ve çözünmesi ve (4) artık ozon gazın bertaraf ünitesinden oluşmaktadır. | - Kararlı yapıda değildir kullanılacağı yerde üretilmelidir. - Ozon ünitesi yakınında yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması ve kullanılmasına izin verilmemelidir. Uyarıcı afişler ile bu durum belirtilmelidir. | - Ozonlama yapılan yerlerde havalandırma sisteminin bulunması ve uygulama sırasında çalıştırılması gerekmektedir. - Gaz kaçaklarının tespit edilmesi durumunda ozon jeneratörünün hemen kapatılması, ortamın boşaltılması ve havalandırılması gerekmektedir. Acil durumlarda tüm odanın havasını kısa sürede tahliye edebilecek kapasitede olmalıdır. - Ozon kaçağına karşı dedektörler ve ihtiyaç halinde artık ozon giderici ve otomatik havalandırma/ozon üretimini durdurma sistemleri kullanılmalıdır. - Ozon gazı aşındırıcı, zehirli bir gaz olmasından dolayı ozonlama sırasında operatör ozona dayanıklı ekipmanlar (gözlük, eldiven, gaz maskesi, elbise vb.) kullanmalıdır. |
| UV Radyasyonu | - UV cihazı su hattından geçen “pik su debisine” göre seçilmelidir. - Genellikle 254 nm dalga boyunda işletilen UV lambaları ile dezenfeksiyon işlemi oldukça yaygındır. - UV sensörü, UV lambasına en uzak noktadaki minimum UV ışın yoğunluğunu sürekli olarak ölçer, yeterli olmadığı durumda uyarı verir veya su geçişini durdurabilir. - UV lambalarının sürekli çalışmasını sağlamak için kesintisiz güç kaynakları kullanılmalıdır. - UV cihazı mümkün olduğunca su kullanım noktasına en yakın noktalara yerleştirilmeli aksi durumda dışarıdan bulaşabilecek mikroorganizmalarla tekrar kirlenebilir. | - UV lambalarının ömrü sınırlı olması nedeniyle lambaların değişim süreleri dikkate alınarak lambalar depolanmalıdır ve zamanı gelince mutlaka yenilenmelidir. | - UV lambası çalışırken çıplak gözle bakılmamalı, aksi durumda geçici körlüğe neden olabilir. |