Ek-I
1.   Ekler için geçerli tanımlar
Ek’lerin amaçları bakımından aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

(1) Isıtmalı / soğutmalı klima, hem soğutma hem ısıtma gerçekleştiren klimadır.



(2) Standart derecelendirme şartları, iç ortam (Tin) ve dış ortam sıcaklıkları (Tj) Ek-II de yer alan Tablo 2 de belirtilen şekilde ses gücü seviyesini, anma kapasitesini, ölçülen hava debisini, ölçülen enerji verimliliği oranını (EER rated ) ve/veya ölçülen performans katsayısını (COP rated ) oluşturma sırasındaki çalışma şartlarını açıklayan kombinasyonudur.

(3)  İç ortam sıcaklığı (Tin),  kuru  termometre (dry bulb)  iç  ortam sıcaklığıdır [°C]  (karşılık gelen  yaş termometre (wet bulb) sıcaklığı tarafından belirtilen göreceli nem oranı ile birlikte).

(4) Dış ortam sıcaklığı (Tj), kuru termometre (dry bulb) dış ortam sıcaklığıdır [°C] (karşılık gelen yaş termometre sıcaklığı tarafından belirtilen göreceli nem oranı ile birlikte).

(5) Ölçülen enerji verimliliği oranı (EER rated ), bir birim için standart derecelendirme şartlarında sağlanan soğutma sırasında, soğutma için beyan edilen kapasitenin [kW] soğutma için ölçülen güç miktarına [kW] bölünmesidir.

(6) Ölçülen performans katsayısı (COP rated ), bir birim için standart derecelendirme şartlarında sağlanan ısıtma sırasında, ısıtma için beyan edilen kapasitenin [kW] ısıtma için ölçülen güç miktarına [kW] bölünmesidir.

(7) Küresel ısınma potansiyeli (GWP), buhar sıkıştırmalı çevrime uygulanan soğutucu maddenin 1 kg’sinin ne kadarının 100 yıllık bir süreçte küresel ısınmaya katkıda bulunacağının kg CO2  eşdeğeri üzerinden belirtilen ölçüsüdür.

Söz konusu GWP değerler,  EU Regulation (EC) 2012/0305 referansı ile Ek V de verilen değerlere ve/veya karışım yapılarına göre hesaplanır.

Florlu soğutucu maddeler için GWP değerleri, İklim Değişimine Dair Hükümetlerarası Panel’de yayımlanan

Üçüncü Değerlendirme Raporunda (Third Assessment Report (TAR)) belirtilen değerlerdir.
Florsuz soğutucu maddeler için GWP değerleri, 100 yıllık süreçteki ilk IPCC değerlendirmesinde yayımlanan değerlerdir.

Söz konusu GWP değerler,  EU Regulation (EC) 2012/0305 referansı ile Ek V de verilen değerlere ve/veya karışım yapılarına göre hesaplanacaktır.

Yukarıda belirtilen referanslarda yer almayan soğutucu maddeler için, Şubat 2011 veya daha yakın tarihli IPCC UNEP 2010 Raporu  (on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps) temel alınacaktır.

(8) Kapalı mod, klimanın veya vantilatörün ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumdur. Bu mod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarih ve 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.

(9) Hazır bekleme modu, cihazın (klimanın veya vantilatörün) ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği moddur.

(10) Yeniden devreye girme işlevi, çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan zamanlayıcı gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevdir.

(11) Bilgi veya durum göstergesi, saatler de dahil olmak üzere, bilgi veren veya cihazın durumunu yansıtan kesintisiz işlevdir.

(12)  Ses gücü seviyesi, soğutma (veya ürünün soğutma işlevi yoksa ısıtma) için standart derecelendirme şartlarında ölçülen A ağrılıklı iç ortam ve/veya dış ortam ses gücü seviyesidir dB(A)].

(13) Referans tasarım şartları, Ek-II de yer alan Tablo 3 te belirtildiği şekilde, referans tasarım sıcaklığı, azami bivalent sıcaklık ve azami çalışma sınır sıcaklığının kombinasyonudur.

(14) Referans tasarım sıcaklığı, Ek-VII de  yer alan Tablo 3 te  belirtildiği şekilde, kısmi yük oranının 1’e  eşit olacağı, soğutmaya (Tdesignc) veya ısıtmaya (Tdesignh) dair dış ortam sıcaklığıdır[°C] . Bu sıcaklık, belirlenen soğutma veya ısıtma sezonuna göre değişiklik gösterir.

(15) Kısmi yük oranı (pl(Tj)), soğutma veya ısıtma için, dış ortam sıcaklığından 16°C çıkarılarak referans tasarım sıcaklığının 16°C eksiğine bölünmesidir.

(16) Sezon, dört çalışma şartından birini ifade eder (dört sezon için geçerlidir: bir soğutma sezonu, üç ısıtma sezonu: ortalama/ daha soğuk/ daha sıcak).  Bin başına düşen dış ortam sıcaklığını ve bu sıcaklıkların cihazın uygun olduğu beyan edilen sezon başına kaç saat süre ile oluştuğunu tanımlar.

(17) Bin (‚j’ katsayısı ile), Ek-VII de yer alan Tablo 1 de belirtildiği şekilde, dış ortam sıcaklığı (Tj) ile bin saatlerinin (hj) kombinasyonudur.

(18) Bin  saatleri, Ek-VII de  yer alan Tablo 1 de  belirtildiği şekilde, her bin için dış ortam sıcaklığının gerçekleştiği sezon başına düşen saattir (hj).

(19) Sezonsal enerji verimliliği oranı (SEER), tüm soğutma sezonunu temsil eden genel enerji verimliliği oranıdır. Yıllık  referans soğutma talebinin soğutma amaçlı yıllık elektrik tüketimine bölünmesi ile hesaplanır.

(20) Yıllık referans soğutma talebi (QC), SEER’nin  hesaplanmasında temel alınan referans soğutma talebidir [kWh/a]. Soğutma amaçlı tasarım yükü (Pdesignc) ve soğutma amaçlı eşdeğer çalışma modu saatleri (HCE) üzerinden hesaplanır.

 (21)  Soğutma  amaçlı  eşdeğer  çalışma  modu  saatleri  (HCE),  Ek-II de  yer  alan Tablo 4 te belirtildiği şekilde, yıllık referans soğutma talebini karşılamak üzere cihazın soğutma amaçlı tasarım yükünü (Pdesignc) temin etmek zorunda olduğu yıl bazındaki saat sayısına [h/a] dair varsayımdır.

(22) Soğutma amaçlı yıllık elektrik tüketimi (QCE), yıllık referans soğutma talebini karşılamaya yönelik enerji tüketimidir [kWh/a]. Yıllık referans soğutma talebinin çalışma modundaki sezonsal enerji verimliliği oranına (SEERon) ve soğutma sezonunda cihazın termostatın kapalı olduğu modda, hazır bekleme modunda, kapalı modda ve karter ısıtıcı çalışma modundaki elektrik tüketimine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(23) Sezonsal çalışma modu enerji verimliliği oranı (SEERon), cihazın soğutma işlevine ait ortalama enerji verimliliği oranıdır. Kısmi yük ve bin-specific enerji verimliliği oranları (EERbin(Tj)) üzerinden hesaplanır ve bin şartlarının oluştuğu bin saati ile ölçülür.

(24) Kısmi yük, belirli bir dış ortam sıcaklığı Tj’deki  soğutma yükü (Pc(Tj)) veya ısıtma yüküdür (Ph(Tj)) [kW]. Tasarım yükünün kısmi yük oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

(25) Bin-specific enerji verimliliği katsayısı (EERbin(Tj)), bir sezondaki dış ortam sıcaklığı Tj’deki her bin’e özel enerji verimliliği katsayısıdır. Sözkonusu katsayı, belirli binler (j) için kısmi yük, beyan edilen kapasite ve beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERd(Tj)) üzerinden tespit edilir ve diğer binler için çıkarım yapılmak suretiyle hesaplanır ve gerektiğinde indirgeme katsayısı ile düzeltilir.

(26) Sezonsal performans katsayısı (SCOP), cihazın, belirlenen ısıtma sezonunun tümünü temsil eden genel performans katsayısıdır (SCOP değeri, belirli bir ısıtma sezonuna aittir). Yıllık referans ısıtma talebinin ısıtmaya yönelik yıllık enerji tüketimine bölünmesi ile hesaplanır.

(27) Yıllık referans ısıtma talebi (QH), belirli bir ısıtma sezonundaki referans ısıtma talebidir [kWh/a]. SCOP’un hesaplanmasında kullanılır. Isıtma amaçlı tasarım yükü (Pdesignh) ve ısıtmaya ait sezonsal eşdeğer çalışma modu saatleri (H HE ) üzerinden hesaplanır.

(28) Eşdeğer çalışma modu saatleri (H HE ), cihazın, Ek- II de  yer alan Tablo 4 te belirtildiği şekilde, yıllık referans ısıtma talebini karşılamak üzere ısıtma amaçlı tasarım yükünü (Pdesignh) temin etmek zorunda olduğu yıl bazındaki saat sayısına [h/a] dair varsayımdır.

(29) Isıtma amaçlı yıllık elektrik tüketimi (Q HE ), yıllık referans ısıtma talebini karşılamaya yönelik enerji tüketimidir [kWh/a]. Belirli bir ısıtma sezonuna aittir. Yıllık referans ısıtma talebinin çalışma modundaki sezonsal performans katsayısına (SCOPon) ve ısıtma sezonunda cihazın termostatının kapalı olduğu modda, hazır bekleme modunda, kapalı modda ve karter ısıtıcı çalışma modundaki elektrik tüketimine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(30) Sezonsal çalışma modu performans katsayısı (SCOPon), cihazın belirli bir ısıtma sezonuna ait ortalama performans katsayısıdır. Kısmi yük, ihtiyaç duyulan hallerde elektrikle çalışan yedek ısıtıcı kapasitesi ve bin-specific performans katsayısı (COPbin(Tj)) üzerinden hesaplanır ve bin saatleri üzerinden ağırlıklandırılır.

(31) Elektrikle çalışan yedek ısıtıcı kapasitesi (elbu(Tj)), 1 COP’a sahip, gerçek veya farz edilen, elektrikle çalışan yedek ısıtıcının gerçek veya farz edilen ısıtma kapasitesidir [kW]. Dış ortam sıcaklığı (Tj) için   Pdh(Tj)’nin Ph(Tj)’den az olduğu   durumlarda ısıtmaya yönelik kısmi yükü karşılamak üzere beyan edilen kapasiteyi tamamlar.

(32) Bin-specificperformans katsayısı (COPbin(Tj)), bir sezondaki dış ortam sıcaklığı Tj’deki her bin’e özel performans katsayısıdır. Sözkonusu katsayı, belirli binler (j)  için kısmi yük, beyan edilen kapasite ve beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)) üzerinden tespit edilir ve diğer bin için çıkarım yapılmak suretiyle hesaplanır ve gerektiğinde indirgeme katsayısı ile düzeltilir.

(33) Beyan edilen kapasite [kW], cihazın soğutma (Pdc(Tj)) veya ısıtma (Pdh(Tj)) için sahip olduğu, imalatçı tarafından beyan edilen, dış ortam sıcaklığına Tj ve iç ortam sıcaklığına (Tin) ait buhar sıkıştırmalı çevrim kapasitesidir.

(34) Hizmet değeri (SV) [(m 3 /dk)/W], vantilatörler için azami fan debisi [m 3 /dk] ve fan güç tüketimidir [W].

(35) Kapasite kontrolü, birimin, hacimsel debisini değiştirmek suretiyle kapasitesini değiştirme kabiliyetidir. Birim; hacimsel debisini değiştiremiyorsa ‚sabit‚, hacimsel debi en fazla iki aşamalık bir seri kapsamında değiştirilebiliyor veya çeşitlendirilebiliyorsa ‚kademeli‚ ve hacimsel debi üç veya daha fazla kademeli bir seri kapsamında değiştirilebiliyor veya çeşitlendirilebiliyorsa ‚değişken‚ olarak adlandırılır.

(36) İşlev, birimin iç ortam soğutmayı mı, iç ortam ısıtmayı mı, yoksa her ikisini birden mi gerçekleştirebildiğinin göstergesidir.

(37) Tasarım yükü,  referans tasarım sıcaklığındaki beyan edilen soğutma yükü (Pdesignc) ve/veya beyan edilen

ısıtma yüküdür (Pdesignh) [kW] ve;

(a) Soğutma modu için Pdesignc, Tdesignc’e eşit Tj’de beyan edilen soğutma kapasitesine eşittir, (b) Isıtma modu için Pdesignh, Tdesignh’e eşit Tj’de kısmi yüktür.
(38) Beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERd(Tj)), imalatçı tarafından beyan edilen, dış ortam sıcaklığında

(Tj) sınırlı sayıda belirlenen bin’deki (j) enerji verimliliği oranıdır.

(39) Beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)), imalatçı tarafından beyan edilen, dış ortam sıcaklığında

(Tj) sınırlı sayıda belirlenen bin’deki(j) performans katsayısıdır.

(40) Bivalent sıcaklık (Tbiv), beyan edilen kapasitenin kısmi yüke eşit olduğu ve altına düşüldüğü taktirde ısıtma için gerekli kısmi yükü karşılamak üzere beyan edilen kapasitenin elektrikle çalışan yedek ısıtıcı ile desteklenmesine ihtiyaç bulunan, ısıtma konusunda imalatçı tarafından beyan edilen dış ortam sıcaklığıdır (Tj) [°C].

(41) Çalışma sınır sıcaklığı (Tol), altına düşüldüğü taktirde klimanın ısıtma kapasitesinin kalmayacağı, imalatçı tarafından beyan edilen dış ortam sıcaklığıdır [°C] . Bu sıcaklığın altında, beyan edilen kapasite sıfır olmalıdır.

(42) Çevrim aralığı kapasitesi [kW], beyan edilen kapasitenin soğutma ve ısıtma için çevrim test aralığı (Pcycc ve Pcych) üzerinden zamanla ölçülen ortalamasıdır.

(43) Soğutma için çevrim aralığı verimliliği (EERcyc), aralık boyunca entegre soğutma kapasitesinin [kWh] aynı aralık boyunca entegre elektrik güç girişine [kWh] bölünmesiyle hesaplanan, çevrim test aralığı (kompresör çalışması ile durması arasında) boyunca ortalama enerji verimliliği oranıdır.

(44) Isıtma için çevrim aralığı verimliliği (COPcyc), aralık boyunca entegre soğutma kapasitesinin [kWh] aynı aralık boyunca entegre elektrik güç girişine [kWh] bölünmesiyle hesaplanan, çevrim test aralığı (kompresör çalışması ile durması arasında) boyunca ortalama performans katsayısıdır.

(45) İndirgeme katsayısı, soğutma ve ısıtma için yapılan döngüye (çalışma modunda kompresörün kapatılma ve açılmasına) bağlı verimlilik kaybının ölçüsüdür (Cdc ve Cdh). Veri değer olmak üzere 0,25 olarak da belirlenebilir.

(46) Çalışma modu, binanın soğutma veya ısıtma yüküne ait saatlere karşılık gelen ve cihazın soğutma veya ısıtma işlevinin çalışmaya başladığı moddur. Bu mod, cihazın talep edilen iç ortam sıcaklığına ulaşmak veya bu sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirdiği kapalı/açık döngüsünü de içerebilir.

(47) Termostatın kapalı olduğu mod, cihazın, soğutma veya ısıtma işlevi çalıştırılmış olmasına rağmen, soğutma veya ısıtma yükü olmamasına bağlı olarak işlevsel bulunmadığı dönemdeki soğutma veya ısıtma yükü bulunmayan sattleri ifade eder. Bu mod, çalışma modundaki kapalı/açık döngüsünü içermez.

(48)  Karter  ısıtıcı  çalışma  modu,  cihazın,  kompresördeki  yağın     içerisine  soğutucu  madde  karışmasını engellemek amacıyla bu maddenin kompresörün giriş bölümünde birikmesini önlemek için ısıtma aletini işler hale getirdiği durumdur.

(49) Termostatın kapalı olduğu modda güç tüketimi (P TO ), cihazın termostat kapalı moddayken tükettiği güçtür [kW].

(50) Hazır bekleme modunda güç tüketimi (P SB  ), cihazın termostat hazır bekleme modundayken tükettiği güçtür [kW].

(51) Kapalı modda güç tüketimi (P OFF ), cihazın kapalı moddayken tükettiği güçtür [kW].

(52) Karter ısıtıcı çalışma modunda güç tüketimi (P CK ), cihazın karter ısıtıcı çalışma modundaki güç tüketimini [kW] gösterir.

(53) Termostatın kapalı olduğu modda çalışma saatleri (HTO), cihazın yıllık olarak termostatının kapalı olduğu modda geçirdiği varsayılan saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen sezon ve işleve göre değişiklik gösterir.

(54) Hazır bekleme modunda çalışma saatleri (HSB), cihazın yıllık olarak hazır bekleme modunda olduğu Kabul edilen saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen sezon  ve işleve göre değişiklik gösterir.

(55) Kapalı modda bulunma saatleri (HOFF), cihazın yıllık olarak kapalı modda olduğu kabul edilen saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen sezon ve  işleve göre değişiklik gösterir.

(56) Karter ısıtıcı modundaki çalışma saatleri (H CK ),  cihazın karter ısıtıcı çalışma modunda olduğu düşünülen yıllık saat sayısıdır [s/yıl]. Bu değer, belirlenen sezon ve işleve göre değişir.

(57) Nominal hava debisi, soğutma konusunda standart hesaplama şartları veya ürünün soğutma işlevi yoksa ısıtma konusunda standart hesaplama şartları altındaki klimaların iç ve/veya uygun hallerde dış  ünitelerinin hava çıkışında ölçülen hava debisidir [m 3 /s].

(58) Soğutma için hesaplanan güç girişi (P EER ), cihazın standart hesaplama şartlarında soğutmayı gerçekleştirmesi esnasındaki elektrik gücü girişidir [kW].

(59) Isıtma için hesaplanan güç girişi (P COP ), cihazın standart hesaplama şartlarında ısıtmayı gerçekleştirmesi esnasındaki elektrik gücü girişidir [kW].

(60) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların enerji tüketimi (QSD ve QDD), tek kanallı ve çift kanallı klimaların, hangisi uygulanmakta ise, soğutma ve/veya ısıtma modundaki elektrik tüketimidir. Tek kanallılar için kWh/h cinsinden, çift  kanallılar için kWh/a cinsinden ifade edilir.

(61) Kapasite oranı, standart derecelendirme şartları altında çalışmakta olan tüm iç ortam birimlerinin beyan edilen toplam soğutma veya ısıtma kapasitesinin, tüm dış ortam biriminin beyan edilen toplam soğutma veya ısıtma kapasitesine oranıdır.

(62) Azami fan debisi (F), uygun durumlarda salınım mekanizması kapalıyken, vantilatörün azami konumunda [m 3 /dk] fan çıkışından ölçülen hava debisidir.

(63)  Salınım  mekanizması,  vantilatörün,  fan  çalışırken  otomatik  olarak  hava  akışının  yönünü  değiştirme becerisidir.

(64) Fan sesi güç seviyesi, vantilatörün, azami fan debisinde çıkış bölgesinde ölçülen ses gücü seviyesidir.

(65) Fan çalışma modu saatleri (H CE ), vantilatörün, Ek-II’de yer alan Tablo 4’te açıklandığı şekilde, azami fan debisini sağladığı varsayılan saat sayısıdır [s/yıl].

    2. ASGARİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ; KAPALI MODDA VE HAZIRDA BEKLEME MODUNDA AZAMİ   GÜÇ TÜKETİMİ VE AZAMİ SES GÜCÜ SEVİYESİNE DAİR GEREKLER
(1) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların aşağıda yer alan 1, 2 ve 3 numaralı Tablolardaki gereklere uymaları ve hesaplamaların Ek-II de  belirtildiği şekilde yapılması konusunda zorunlu uygulama tarihi 1/1/2014’tür.  Tek kanallı ve çift kanallı klimalar ile vantilatörler hazırda bekleme modunda ve kapalı modda aşağıda yer alan Tablo 2’deki gereklere uyacaklardır. Asgari enerji verimliliği ve azami ses gücü konularında Ek-II de 2 numaralı Tablo’da belirtilen standart hesaplama şartları geçerli olacaktır.



                             Tablo 1

Asgari enerji verimliliğine dair gerekler
	
	Çift Kanallı klimalar
	Tek kanallı klimalar

	
	EERrated
	COPrated
	EERrated
	COPrated

	Soğutucu maddenin

GWP’si > 150
	2,40
	2,36
	2,40
	1,80

	Soğutucu maddenin

GWP’si ≤ 150
	2,16
	2,12
	2,16
	1,62


Tablo 2
Tek kanallı ve çift kanallı klimaların kapalı modda ve hazırda bekleme modunda ve vantilatörlerin kapalı modda azami güç tüketimine dair gerekler
Kapalı mod
herhangi bir kapalı mod şartı altında cihazın güç
Tüketimi 1,00W’yi geçmeyecektir.

	Hazırda bekleme modu
	Cihazın, sadece yeniden işler hale getirme işlevini

sağlayan herhangi bir şart altında güç tüketimi 1,00W’yi geçmeyecektir. Bu durum, sadece yeniden işler hale getirme işlevini sağlayan ve yeniden işler hale gelmeişlevinin gerçekleştiğini gösteren şartlar için de geçerlidir.

	
	Cihazın güç tüketimi, bilgi ve durum göstergesi

veya yeniden işler hale getirme işlevi ile bilgi ve durum belirtme işlevlerinin bileşimini sağlayan herhangi bir şart altında 2,00W’yi geçmeyecektir.

	Hazırda bekleme ve/veya kapalı mod ihtimali
	Kullanım amacı açısından uygun olmayan durumlar

hariç olmak kaydıyla, güç kaynağına bağlandığı zaman cihazın kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modu ve/veya diğer bir şartı, kapalı ve/veya hazırda bekleme moduna yönelik olarak uygulanan güç tüketimi gereklerini aşmayacaktır.




                           Tablo 3

Azami ses gücü seviyesine dair gerekler
İç ortam ses gücü seviyesi dB(A)
65
(2) Tek kanallı ve çit kanallı klimaların haricindeki klimaların aşağıda yer alan 4 ve 5 numaralı Tablolardaki asgari enerji verimliliği ve azami ses gücü seviyesi gereklerine uymaları ve hesaplamaların Ek-II de belirtildiği şekilde yapılması konusunda zorunlu uygulama tarihi 1/1/2014’tür. Enerji verimliliği konusundaki gerekler açısından, uygun olan durumlarda ‚ortalama‚ ısıtma sezonu kullanılmak suretiyle, Ek-II de 3 numaralı Tablo’da belirtilen referans tasarım koşulları, dikkate alınacaktır. Ses gücü ile ilgili gerekler konusunda Ek-II de yer alan 2 numaralı Tablodaki standart hesaplama şartları geçerli olacaktır.



                           Tablo 4

Asgari enerji verimliliğine dair gerekler
	
	SEER
	SCOP (Ortalama ısıtma sezonu)

	Soğutucu maddenin GWP’si > 150
	3,60
	3,40

	Soğutucu maddenin GWP’si ≤ 150
	3,24
	3,06




                          Tablo 5

Azami ses gücü seviyesine dair gerekler
	Anma kapasitesi ≤ 6 kW
	6 < Anma kapasitesi≤12 kW

	dB(A) cinsinden iç ortam
ses gücü seviyesi
	dB(A) cinsinden dış
ortam ses gücü seviyesi
	dB(A) cinsinden iç ortam
ses gücü seviyesi
	dB(A) cinsinden dış
ortam ses gücü seviyesi

	60
	65
	65
	70


(3) Klimaların aşağıda yer alan tablodaki gereklere uymaları ve hesaplamaların Ek-II de belirtildiği şekilde yapılması konusunda zorunlu uygulama tarihi 1/1/2015’tir. Tek kanallı ve çift kanallı klimalar haricindeki klimaların Enerji verimliliği konusundaki gerekler açısından, uygun olan durumlarda ‚ortalama‚ ısıtma sezonu kullanılmak suretiyle, Ek-II de 3 numaralı Tablo’da belirtilen referans tasarım koşulları, dikkate alınacaktır. Tek kanallı ve çift kanallı klimaların enerji verimliliği konusunda Ek-II de 2 numaralı Tablo’da belirtilen standart hesaplama şartları geçerli olacaktır.



                         Tablo 6

Asgari enerji verimliliğine dair gerekler
	
	Tek kanallı ve çift kanallı

klimalar haricindeki klimalar
	Çift kanallı klimalar
	Tek kanallı klimalar

	
	SEER
	SCOP

(Isıtma
	EERrated
	COPrated
	EERrated
	COPrated


	
	
	sezonu
ortalaması)
	
	
	
	

	Soğutucu maddenin GWP’si >

150 < 6 kW için
	4,60
	3,80
	2,60
	2,60
	2,60
	2,04

	Soğutucu maddenin GWP’si ≤

150 < 6 kW için
	4,14
	3,42
	2,34
	2,34
	2,34
	1,84

	Soğutucu maddenin GWP’si >

150 6-12 kW için
	4,30
	3,80
	2,60
	2,60
	2,60
	2,04

	Soğutucu maddenin GWP’si ≤

150  6-12 kW için
	3,87
	3,42
	2,34
	2,34
	2,34
	1,84


(4) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar ile vantilatörlerin aşağıda yer alan 7 numaralı Tablodaki gereklere uymaları ve hesaplamaların Ek-II de belirtildiği şekilde yapılması konusunda zorunlu uygulama tarihi 1/ 1/2015’tir.
Tablo 7

Kapalı modda ve hazırda bekleme modunda azami güç tüketimine dair gerekler

	Kapalı mod
	herhangi bir kapalı mod şartı altında cihazın güç tüketimi 0,50W’yi geçmeyecektir.



	Hazırda bekleme modu
	Cihazın, sadece yeniden işler hale getirme işlevini

sağlayan herhangi bir şart altında güç tüketimi 0,50 W’yi geçmeyecektir. Bu durum sadece yeniden işler hale getirme işlevini sağlayan ve yeniden işler hale gelme işlevinin gerçekleştiğini gösteren durum için de geçerlidir. 



	
	Cihazın güç tüketimi, bilgi ve durum göstergesi sağlayan veya yeniden işler hale getirme işlevi ile bilgi ve durum belirtme işlevlerinin bileşimini sağlayan herhangi bir şart altında 1,00W’yi geçmeyecektir.



	Hazırda bekleme ve/veya kapalı mod imkanı
	Kullanım amacı açısından uygun olmayan durumlar hariç olmak kaydıyla, güç kaynağına bağlandığı zaman cihazın kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modu ve/veya diğer bir şartı, kapalı ve/veya hazırda bekleme moduna yönelik olarak uygulanan güç tüketimi gereklerini aşmayacaktır.


	Güç Yönetimi
	Cihaz, kullanım amacı açısından uygun olmaması durumu saklı kalmak kaydıyla, asli işlevini gerçekleştirmediği veya diğer enerji kullanan bir ürün/ürünler kendisine bağımlı olmadığı zamanlarda kulanmak üzere güç yönetimi sistemi işlevine veya cihazı kullanım amacına uygun olan en kısa sürede otomatik olarak; 

-
hazırda bekleme moduna veya 

-
kapalı moda veya

-
cihaz güç kaynağına bağlıyken kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modunun gerektirdiği güç tüketiminden daha fazlasını harcamayan diğer bir duruma 

geçmesini sağlayan benzer bir işleve sahip olacaktır. Güç yönetimi işlevi teslim öncesinde işler hale getirilecektir.




3. ÜRÜN BİLGİ GEREKLERİ
(1) Klimalar ve vantilatörler hakkında Ek-II’de belirtildiği şekilde hesaplanan aşağıdaki hususların temin edilmesi  konusunda zorunlu uygulama tarihi 01/ 01/2014’tür.
a) Ürünün teknik dosyası,

b) Klimaların ve vantilatörlerin imalatçılarının kamuya açık internet siteleri.

(2) Klimaların ve vantilatörlerin imalatçıları, talep halinde, piyasa gözetim ve denetimini gerçekleştiren laboratuvarlara; cihazın beyan edilen kapasitede çalışabilmesi için uygulanan kuruluma dair gerekli bilgiyi, SEER/EER, SCOP/COP değerlerini ve servis bilgilerini ve bu bilgileri alabilecekleri irtibat adreslerini temin edeceklerdir.

(3) Çift kanallı ve tek kanallı klimalar haricindeki klimalara yönelik bilgi gerekleri.


                                                         Tablo 1

Bilgi gerekleri
(Kutucuklardaki ondalıkların sayısı raporlamanın hassasiyetini göstermektedir.)
(Birden fazla uygulama sözkonusu olduğunda verilerin temin edildiği kapasite oranı ‚1‚ olacaktır.) Bilginin ait olduğu modeli/modelleri belirlemek amacıyla kullanılan bilgi:

	İşlev (mevcutsa belirtiniz)
	
	İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından “ortalama” ısıtma sezonunu belirtiniz.

	Soğutma
	E/H
	
	
	
	Ortalama (zorunlu)
	E/H
	
	

	Isıtma
	E/H
	
	
	
	Daha sıcak (belirlenmişse)
	E/H
	
	

	
	
	
	
	
	Daha soğuk (belirlenmişse)
	E/H
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konu
	sembol
	değer
	birim
	
	Konu
	sembol
	değer
	birim

	Tasarım yükü
	
	Sezonsal verimlilik

	Soğutma
	Pdesignc
	x,x
	kW
	
	Soğutma
	SEER
	x,x
	-

	Isıtma / Ortalama
	Pdesignh
	x,x
	kW
	
	Isıtma / Ortalama
	SCOP/A
	x,x
	-

	Isıtma / Daha sıcak
	Pdesignh
	x,x
	kW
	
	Isıtma / Daha sıcak
	SCOP/W
	x,x
	-

	Isıtma / Daha soğuk
	Pdesignh
	x,x
	kW
	
	Isıtma / Daha soğuk
	SCOP/C
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	

	27(19) °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında soğutma için beyan edilen kapasite (*)
	
	27(19) °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında soğutma için beyan edilen enerji verimliliği katsayısı (*)

	Tj = 35 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = 35 °C
	EERd
	x,x
	-

	Tj = 30 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = 30 °C
	EERd
	x,x
	-

	Tj = 25 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = 25 °C
	EERd
	x,x
	-

	Tj = 20 °C
	Pdc
	x,x
	kW
	
	Tj = 20 °C
	EERd
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	

	20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Ortalama sezon için beyan edilen kapasite (*)
	
	20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında Ortalama sezon için beyan edilen performans katsayısı (*)

	Tj = -7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = -7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 2 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 2 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 12 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 12 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çift değerli sıcaklık
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = çift değerli sıcaklık
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çalışma sınırı
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = çalışma sınırı
	COPd
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	

	20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/ Daha sıcak sezon için beyan edilen kapasite (*)
	
	20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında Daha sıcak sezon için beyan edilen performans katsayısı (*)

	Tj = 2 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 2 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 12 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 12 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çift değerli sıcaklık
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = çift değerli sıcaklık
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çalışma sınırı
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = çalışma sınırı
	COPd
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	

	20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Daha soğuk sezon için beyan edilen kapasite (*)
	
	20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında Daha soğuk sezon için beyan edilen performans katsayısı (*)

	Tj = -7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = -7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 2 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 2 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 12 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = 12 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çift değerli sıcaklık
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = çift değerli sıcaklık
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çalışma sınırı
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = çalışma sınırı
	COPd
	x,x
	-

	Tj = -15 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	
	Tj = -15 °C
	COPd
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	

	Çift değerli sıcaklık
	
	Çalışma sınır sıcaklığı
	
	
	

	Isıtma/Ortalama
	Tbiv
	x
	°C
	
	ısıtma/Ortalama
	Tol
	x
	°C

	Isıtma/Daha sıcak
	Tbiv
	x
	°C
	
	ısıtma/Daha sıcak
	Tol
	x
	°C

	Isıtma/Daha soğuk
	Tbiv
	x
	°C
	
	ısıtma/Daha soğuk
	Tol
	x
	°C

	
	
	
	
	
	

	Çevrim aralığı kapasitesi
	
	Çevrim aralığı verimliliği
	
	
	

	Soğutma için
	Pcycc
	x,x
	kW
	
	Soğutma için
	EERcyc
	x,x
	-

	Isıtma için
	Pcych
	x,x
	kW
	
	Isıtma için
	COPcyc
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	

	İndirgeme katsayısı soğutma (**)
	Cdc
	x,x
	-
	
	İndirgeme katsayısı ısıtma (**)
	Cdc
	x,x
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Çalışma modu haricinde kalan güç modları için elektrik güç girişi
	
	Yıllık elektrik tüketimi
	
	
	

	Kapalı mod
	P OFF
	x,x
	kW
	
	soğutma
	QCE
	x
	kWh/yıl

	Hazırda bekleme modu
	PSB
	x,x
	kW
	
	ısıtma/Ortalama
	QHE
	x
	kWh/yıl

	Termostatla kapalı mod
	PTO
	x,x
	kW
	
	ısıtma/Daha sıcak
	QHE
	x
	kWh/yıl

	Karter ısıtıcı modu
	PCK
	x,x
	kW
	
	ısıtma/Daha soğuk
	QHE
	x
	kWh/yıl

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapasite Kontrolü (üç seçenekten birini belirtiniz)
	
	Diğer konular
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ses gücü seviyesi (iç
	
	
	

	sabit
	E/H
	
	
	
	ortam/dış ortam)
	LWA
	x,x/x,x
	dB(A)

	kademeli
	E/H
	
	
	
	Küresel ısınma potansiyeli
	GWP
	x
	kgCO2 eşd.

	değişken
	E/H
	
	
	
	Hesaplanan hava akışı
	-
	x/x
	m3/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Daha fazla bilgi için irtibat detayları
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi


	İşlev (mevcutsa belirtiniz)
	İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu
belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından ‚ortalama‚ ısıtma sezonunu belirtiniz.

	soğutma
	Y/N
	Ortalama (zorunlu)
	Y/N

	ısıtma
	Y/N
	Daha sıcak (belirlenmişse)
	Y/N

	
	Daha soğuk (belirlenmişse)
	Y/N

	konu
	sembol
	Değer
	birim
	konu
	sembol
	değer
	birim

	Tj = 7 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	Tj = 7 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = 12 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	Tj = 12 °C
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çift

değerli sıcaklık
	Pdh
	x,x
	kW
	Tj = çift

değerli sıcaklık
	COPd
	x,x
	-

	Tj = çalışma sınırı
	Pdh
	x,x
	kW
	Tj = çalışma sınırı
	COPd
	x,x
	-

	Tj = -15 °C
	Pdh
	x,x
	kW
	Tj = -15 °C
	COPd
	x,x
	-

	Çift değerli sıcaklık
	Çalışma sınırı

	Isıtma/Ortala

ma
	Tbiv
	X
	°C
	ısıtma/Ortala

ma
	Tol
	x
	°C

	Isıtma/Daha

sıcak
	Tbiv
	X
	°C
	ısıtma/Daha

sıcak
	Tol
	x
	°C

	Isıtma/Daha

soğuk
	Tbiv
	X
	°C
	ısıtma/Daha

soğuk
	Tol
	x
	°C

	Çevrim aralığı kapasitesi
	Çevrim aralığı verimliliği

	Soğutma için
	Pcycc
	x,x
	kW
	Soğutma için
	EERcyc
	x,x
	-

	Isıtma için
	Pcych
	x,x
	kW
	Isıtma için
	COPcyc
	x,x
	-

	İndirgeme

katsayısı soğutma (**)
	Cdc
	x,x
	-
	İndirgeme

katsayısı ısıtma (**)
	Cdh
	x,x
	-

	Çalışma modu haricinde kalan güç modları için elektrik güç

girişi
	Yıllık elektrik tüketimi

	kapalı mod
	P OFF
	x,x
	kW
	soğutma
	QCE
	x
	kWh/yıl

	hazırda

bekleme modu
	PSB
	x,x
	kW
	ısıtma/Ortala

ma
	QHE
	x
	kWh/yıl

	termostatın

kapalı olduğu

mod
	PTO
	x,x
	kW
	ısıtma/Daha

sıcak
	QHE
	x
	kWh/yıl

	karter ısıtıcı

modu
	PCK
	x,x
	kW
	ısıtma/Daha

soğuk
	QHE
	x
	kWh/yıl

	Kapasite kontrolü (üç seçenekten birini belirtiniz)
	Diğer hususlar


	İşlev (mevcutsa belirtiniz)
	
	
	
	İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu
belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından ‚ortalama‚ ısıtma sezonunu belirtiniz.

	soğutma
	
	Y/N
	
	Ortalama (zorunlu)
	
	Y/N
	
	

	ısıtma
	
	Y/N
	
	Daha sıcak (belirlenmişse)
	
	Y/N
	
	

	
	
	
	
	
	Daha soğuk (belirlenmişse)
	
	Y/N
	
	

	konu
	sembol
	
	değer
	birim
	konu
	sembol
	
	değer
	birim

	sabit
	Y/N
	
	
	
	Ses gücü seviyesi (iç

ortam/dış ortam)
	LWA
	
	x,x/x,x
	dB(A)

	aşamalı
	Y/N
	
	
	
	Küresel ısınma potansiyeli
	GWP
	
	
	x
	kgCO2 eq.

	değişken
	Y/N
	
	
	
	Hesaplanan hava akışı
	-
	
	
	x/x
	m 3 /s

	Daha fazla bilgi için irtibat detayları
	
	
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi
	
	
	


*)  kademeli  kapasiteye  sahip  birimler  için  ‚birimin  beyan  edilen  kapasitesi‚  ve  ‚birimin  beyan  edilen  EER/COP  değerleri‚

bölümlerinde her bir kutucuğa („/’) işareti ile ayrılmış iki değer yazılacaktır.

(**) Veri Cd = 0,25 olarak seçildiğinde, çevrim testlerinin sonuçlarına ihtiyaç yoktur. Aksi taktirde, ısıtma veya soğutma çevrim testinin değeri gerekir.

İmalatçı,  işlevin  gerektirdiği  oranda,  (yukarıda)  yeralan  Tablo  1’deki bilgileri  ürünün  teknik  dosyasında  belirtecektir.  Kapasite kontrolü ‚kademeli‚ olarak belirtilen birimler için her bir ‚Beyan edilen kapasite‚ kutucuğunda en yüksek ve en düşük iki değer („/’) işareti ile ayrılmış olarak ‚hi/lo‚ ifadeleri ile belirtilecektir.

(4) Çift kanallı ve tek kanallı klimalara dair bilgi gerekleri.

Tek kanallı klimalar ambalajlarında, elektronik veya basılı ürün belgelerinde ve her türlü reklam amaçlı materyalde ‚yerel kl imalar‚

olarak adlandırılacaktır.

İmalatçı aşağıdaki tabloda detayları belirtilen bilgileri temin edecektir.


                    Tablo 2

              Bilgi gerekleri
	İlgili olduğu modeli/modelleri tanımlamaya yönelik bilgi

(gerekli durumlarda doldurunuz)

	Tanım
	Sembol
	Değer
	Birim

	Soğutma için anma kapasitesi
	soğutma için Prated
	[x,x]
	kW

	Isıtma için anma kapasitesi
	ısıtma için Prated
	[x,x]
	kW

	Soğutma için hesaplanan güç tüketimi
	PEER
	[x,x]
	kW

	Isıtma için hesaplanan güç tüketimi
	PCOP
	[x,x]
	kW

	Hesaplanan enerji verimliliği oranı
	EERd
	[x,x]
	-

	Hesaplanan performans katsayısı
	COPd
	[x,x]
	-


	İlgili olduğu modeli/modelleri tanımlamaya yönelik bilgi

(gerekli durumlarda doldurunuz)

	Tanım
	Sembol
	Değer
	Birim

	Soğutma için anma kapasitesi
	PTO
	[x,x]
	kW

	Isıtma için anma kapasitesi
	PSB
	[x,x]
	kW

	Soğutma için hesaplanan güç tüketimi
	DD: QDD
SD: QSD
	DD: [x]

SD: [x,x]
	DD: kWh/a

SD: kWh/h

	Isıtma için hesaplanan güç tüketimi
	LWA
	[x,x]
	kW

	Hesaplanan enerji verimliliği oranı
	GWP
	[x,x]
	-

	Daha fazla bilgi için irtibat detayları
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi


(5) Vantilatörlere dair bilgi gerekleri.

İmalatçı aşağıdaki tabloda detayları belirtilen bilgileri temin edecektir.

                                                                                                                        Tablo 3

                                                                                              Bilgi gerekleri

	İlgili olduğu modeli/modelleri tanımlamaya yönelik bilgi

(gerekli durumlarda doldurunuz)

	Tanım
	Sembol
	Değer
	Birim

	Azami fan debisi
	F
	[x,x]
	m3/dk

	Fan güç tüketimi
	P
	[x,x]
	W

	Hizmet değeri
	SV
	[x,x]
	(m3/dk)W

	Hazırda bekleme güç tüketimi
	PSB
	[x,x]
	W

	Fan ses gücü seviyesi
	LWA
	[x,x]
	dB(A)

	Azami hava hızı
	c
	[x,x]
	Metre/sn

	Hizmet değeri ile ilgili standart ölçüm
	(kullanılan ölçüm standardını belirtiniz)

	Daha fazla bilgi için irtibat detayları
	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi


Ölçümler ve Hesaplamalar

Ek-II
(1). Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluk ve sözkonusu uygunluğun doğrulanması amaçları kapsamında yapılan ölçümler ve hesaplamalarda, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru, tekrarlanabilir ve sonuçlarının düşük oranda belirsizlik içerdiği varsayılan prosedürler kullanılacaktır. Ölçüm ve hesaplamalar aşağıdaki teknik parametrelere uygun olacaktır.

(2). Sezonsal enerji tüketiminin ve sezonsal enerji tüketimi oranının (SEER) ve sezonsal performans katsayısının

(SCOP) hesaplanmasında aşağıdakiler dikkate alınacaktır;

(a) Bu Ek’te  yer alan Tablo 1’de  belirtildiği şekilde şartları,
(b) Bu Ek’te yer alan Tablo 3’te belirtildiği şekilde referans tasarım şartları,

(c) Bu Ek’te yer alan Tablo 4’te tanımlandığı şekliyle zaman aralıklarını kullanmak suretiyle, tüm uygun işletim modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi,

(ç) Uygun olan durumlarda, kapatma/açma döngüsünün, soğutma ve/veya ısıtma kapasitesinin kontrol çeşidine bağlı

olarak, enerji verimliliğinin azalması üzerindeki etkileri ,

(d) Isıtma yükünün ısıtma kapasitesi ile karşılanamadığı durumlarda, sezonsal performans katsayılarındaki düzeltmeler,

(e) Uygun olan durumlarda, yedek ısıtıcının cihazın ısıtma modundaki sezonsal verimliliğinin hesaplanmasına katkısı.

(3). Belirli modeldeki iç ünite ve dış uniteler kombinasyonuna ait teknik dosyada yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya diğer kombinasyonlardan çıkarım yapılarak hesaplandığı durumlarda, sözkonusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik testlerle birlikte teknik dosyada bulunacaktır. Sözkonusu bilgilere, benzer kombinasyonların performanslarının hesaplanmasında kullanılan matematiksel modelin ve bu modeli doğrulamaya yönelik ölçümlerin detayları da dahildir.

(4). Çift kanallı ve tek kanallı klimalar için enerji verimliliği oranı (EER rated ) ve uygun olan durumlarda performans katsayısı (COP rated ) bu Ek’te yer alan Tablo 2’de belirtildiği şekilde standart derecelendirme  şartlarında belirlenecektir.

(5). Soğutma ve/veya ısıtma sırasındaki enerji tüketiminin hesaplanmasında bu Ek’te yer alan Tablo 4’te tanımlandığı şekliyle zaman aralıklarını kullanmak suretiyle, bu Ek’teki Tablo 3’te belirtilen tüm uygun işletim modlarındaki elektrik enerjisi tüketimini dikkate alınacaktır.

(6). Vantilatör verimliliği cihaza ait nominal hava debisinin nominal elektrik güç tüketimine bölünmesi ile hesaplanacaktır.

Tablo 1

Soğutma sezonu ve ısıtma sezonları ‚ortalama‚, ‚daha sıcak‚ ve ‚daha soğuk‚ için bin numarası (j), °C cinsinden ifade edilen dış ortam sıcaklığı (Tj) ve bin başına düşen saat sayısı (hj). „db’ = „kuru termometre’ („dry bulb’) sıcaklığı
	SOĞUTMA SEZONU
	ISITMA SEZONU

	j
T j
hj
#
°C
h/yıl
	Ortalama
Daha sıcak
Daha soğuk

j
Tj
hjA
hj W
hjC

#
°C
h
h
h

	db
	db

	1
	17
	205
	1 den 8e
	– 30 dan – 23 e
	0
	0
	0

	2
	18
	227
	9
	– 22
	0
	0
	1

	3
	19
	225
	10
	– 21
	0
	0
	6

	4
	20
	225
	11
	– 20
	0
	0
	13

	5
	21
	216
	12
	– 19
	0
	0
	17

	6
	22
	215
	13
	– 18
	0
	0
	19

	7
	23
	218
	14
	– 17
	0
	0
	26

	8
	24
	197
	15
	– 16
	0
	0
	39

	9
	25
	178
	16
	– 15
	0
	0
	41

	10
	26
	158
	17
	– 14
	0
	0
	35

	11
	27
	137
	18
	– 13
	0
	0
	52

	12
	28
	109
	19
	– 12
	0
	0
	37

	13
	29
	88
	20
	– 11
	0
	0
	41

	14
	30
	63
	21
	– 10
	1
	0
	43

	15
	31
	39
	22
	– 9
	25
	0
	54

	16
	32
	31
	23
	– 8
	23
	0
	90

	17
	33
	24
	24
	– 7
	24
	0
	125

	18
	34
	17
	25
	– 6
	27
	0
	169

	19
	35
	13
	26
	– 5
	68
	0
	195

	20
	36
	9
	27
	– 4
	91
	0
	278

	21
	37
	4
	28
	– 3
	89
	0
	306

	22
	38
	3
	29
	– 2
	165
	0
	454

	23
	39
	1
	30
	– 1
	173
	0
	385

	24
	40
	0
	31
	0
	240
	0
	490

	
	
	
	32
	1
	280
	0
	533

	
	
	
	33
	2
	320
	3
	380

	
	
	
	34
	3
	357
	22
	228

	
	
	
	35
	4
	356
	63
	261

	
	
	
	36
	5
	303
	63
	279

	
	
	
	37
	6
	330
	175
	229

	
	
	
	38
	7
	326
	162
	269

	
	
	
	39
	8
	348
	259
	233

	
	
	
	40
	9
	335
	360
	230

	
	
	
	41
	10
	315
	428
	243

	
	
	
	42
	11
	215
	430
	191

	
	
	
	43
	12
	169
	503
	146

	
	
	
	44
	13
	151
	444
	150

	
	
	
	45
	14
	105
	384
	97

	
	
	
	46
	15
	74
	294
	61

	Toplam
	
	2 602
	
	
	4 910
	3 590
	6 446


Tablo 2

Standart derecelendirme şartları, „kuru termometre’ deki (dry bulb) hava sıcaklığına denk gelen sıcaklık „yaş termometre’ (wet bulb) parantez içinde gösterilmiştir)
	Cihaz
	İşlev
	İç ortam hava sıcaklığı
(°C)
	Dış ortam hava sıcaklığı
(°C)

	Tek kanallı klimalar

haricindeki klimalar
	soğutma
	27 (19)
	35 (24)

	
	ısıtma
	20 (max. 15)
	7(6)

	Tek kanallı klimalar
	soğutma
	35 (24)
	35 (24) (*)

	
	ısıtma
	20 (12)
	20 (12) (*)

	(*) Tek kanallı klimalarda, yoğuşturucu (buharlaştırıcı) soğurken (ısıtırken), dış ortam havasını değil iç ortam havasını kullanır.


Tablo 3

Referans tasarım şartları, „kuru  termometre’ deki (dry  bulb) hava sıcaklığına denk gelen sıcaklık
yaş termometre’ (wet bulb) parantez içinde gösterilmiştir)
	Ġşlev/mevsim
	Ġç ortam hava sıcaklığı (°C)
	Dış ortam hava sıcaklığı (°C)
	 Bivalent sıcaklık (°C)
	Çalışma sınır sıcaklığı (°C)

	
	Tin
	Tdesignc/Tdesignh
	Tbiv
	Tol

	Soğutma
	27 (19)
	Tdesignc = 35 (24)
	yok
	yok

	Isıtma /Ortalama
	20 (15)
	Tdesignh = – 10 (– 11)
	maks. 2
	maks. – 7

	Isıtma / Daha sıcak
	
	Tdesignh = 2 (1)
	maks. 7
	maks. 2

	Isıtma / Daha

soğuk
	
	Tdesignh = – 22 (– 23)
	maks. – 7
	maks. – 15


Tablo 4

Elektrik tüketiminin hesaplanmasında kullanılan cihaz tipine ve işlev moduna göre çalışma saatleri
	Cihazın türü/ (uygunsa) işlevi
	Birim
	Isıtma
mevsimi
	Açık mod
	Termostatın kapalı olduğu mod
	Hazır bekleme modu
	Kapalı mod
	Karter ısıtıcı çalışma modu

	
	
	
	soğutma: H CE
ısıtma: H HE
	H TO
	H SB
	H OFF
	H CK

	Çift kanallı ve tek kanallı klimaların dışındaki klimalar

	Cihazın sadece soğutma işlevi olması halinde, soğutma modu
	h/yıl
	
	350
	221
	2142
	5088
	7760

	Cihazın her iki işlevi yerine getirmesi halinde, soğutma ve ısıtma modları
	Soğutma modu    h/yıl
	
	350
	221
	2142
	0
	2672

	
	
	Ortalama
	1400
	179
	0
	0
	179

	
	Isıtma modu h/yıl
	Daha sıcak
	1400
	755
	0
	0
	755

	
	
	Daha Soğuk
	2100
	131
	0
	0
	131

	Cihazın sadece ısıtma işlevi olması halinde, ısıtma modu
	h/yıl
	Ortalama
	1400
	179
	0
	3672
	3851

	
	
	Daha sıcak
	1400
	755
	0
	4345
	4476

	
	
	Daha Soğuk
	2100
	131
	0
	2189
	2944

	Çift kanallı klimalar
	soğutma: H CE

ısıtma: H HE
	H TO


	H SB


	H OFF


	H CK



	Cihazın sadece soğutma işlevi olması halinde, soğutma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Cihazın her iki işlevi yerine getirmesi halinde, soğutma ve ısıtma modları
	Soğutma modu h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	
	Isıtma modu h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Cihazın sadece ısıtma işlevi olması halinde, ısıtma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Tek kanallı klimalar
	soğutma: H CE

ısıtma: H HE
	
	
	
	

	Soğutma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Isıtma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok


EK-III
Piyasa Gözetim ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Prosedürü
Ek-I’de belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetim ve

denetimi kapsamında Bakanlık aşağıdakileri uygular:

(1). Tek bir cihaz control edilir.

(2). Çift kanallı ve tek kanallı klimalar haricinde kalan klima modelinin, sezonsal enerji verimliliği oranı (SEER) veya uygun durumlarda sezonsal performans katsayısı (SCOP) beyan edilen değerden en fazla % 8’i  kadar az ise, Ek-I’de ki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. SEER ve SCOP değerleri Ek-II’ye göre belirlenir.

Çift kanallı ve tek kanallı klima modelinin, kapalı modda ve hazırda l modundaki sonuçlar, sınır değerlerinin % 10’unun üzerine geçmediği taktirde ve enerji verimliliği oranı (EERrated ) veya uygun durumlarda performans katsayısı (COP rated ), beyan edilen değerden en fazla % 10’u kadar az ise, bu Yönetmeliğin Ek-I’indeki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. EER ve COP değerleri bu Yönetmeliğin Ek-II’sine göre belirlenir.

Uygun olan  durumlarda, azami  ses  gücü  seviyesinin beyan  edilen  değeri  2  dB(A)’dan  fazla  geçmediği

durumlarda klima modelinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

(3). Bu Ek’in ikinci şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, Bakanlık test amacıyla aynı modelden üç ilave birimi daha rastgele seçer.

(4). Çift kanallı ve tek kanallı klimalar haricinde kalan klima modelinin, sezonsal enerji verimliliği oranı (SEER) veya uygun durumlarda sezonsal performans katsayısı (SCOP) kapsamında üç cihaza ait sonuçların ortalaması beyan edilen değerden en fazla % 8’i  kadar az ise, bu Yönetmeliğin Ek-I’indeki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. SEER ve SCOP değerleri bu Yönetmeliğin Ek-II’sine göre belirlenir.

Çift kanallı ve tek kanallı klima modelinin, kapalı modda ve hazır bekleme modundaki sonuçlar, sınır değerlerinin % 10’unun üzerine geçmediği taktirde ve enerji verimliliği oranı (EERrated ) veya uygun durumlarda performans katsayısı (COP rated ) kapsamında üç cihaza ait sonuçların ortalaması beyan edilen değerden en fazla % 10’u kadar az ise, Ek-I’de hükümlere uygun olduğu kabul edilir. EER and COP değerleri Ek-II’de göre belirlenir.

Uygun olan durumlarda, azami ses gücü seviyesi açısından üç cihaza ait sonuçların ortalaması beyan edilen değeri 2 dB(A)’dan fazla geçmediği durumlarda klima modelinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

(5). Bu Ek’in 4 üncü şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, modelin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

(6). Piyasa gözetim ve denetimi kapsamındaki doğrulama prosedürleri çerçevesinde, Ek-II’de belirtilen prosedürleri ve ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans  numaraları  yayımlanan  belgelerdeki  yöntemler  de  dahil  olak  üzere,  genel  olarak  tanınmış  son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir prosedürler kullanılacaktır.

Ek-IV

Referanslar
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte klimaların enerji performansı hakkında piyasadaki en uygun teknoloji aşağıda belirtilmektedir:

Klimalar için referanslar
	Tek kanallı ve çift kanallı klimalar haricindeki klimalar
	Çift kanallı klimalar
	Tek kanallı klimalar

	SEER
	SCOP
	EER
	COP
	EER
	COP

	8,50
	5,10
	3,00 (*)
	3,15
	3,15 (*)
	2,60


Klimalarda kullanılan soğutucu maddenin GWP seviyesine dair referans: GWP ≤ 20.

(*)Buharlaşma yoluyla soğutulan tek kanallı klimaların verimliliği üzerinden belirlenmiştir.

Ek-V

Klimalarda kullanılan gazların GWP değerleri

Maddenin Adı
       Kimyasal ismi


           Formülü
     GWP (100)

Bölüm 1 1: Hydrofluorocarbons (HFCs)

HFC-23 
trifluoromethane((fluoroform)


CHF3 


14800

HFC-32 
difluoromethane



 CH2F2 


675

HFC-41 
fluoromethane(methyl fluoride)


CH3F 


92

HFC-125 
pentafluoroethane 



CHF2CF3 

3 500

HFC-134 
1,1,2,2-tetrafluoroethane 


CHF2CHF2 

1 100

HFC-134a 
1,1,1,2-tetrafluoroethane 


CH2FCF3 

1 430

HFC-143 
1,1,2-trifluoroethane 



CH2FCHF2 

353

HFC-143a 
1,1,1-trifluoroethane 



CH3CF3 

4 470

HFC-152 
1,2-difluoroethane 



CH2FCH2F 

53

HFC-152a 
1,2-difluoroethane 



CH3CHF2 

124

HFC-161 
fluoroethane(ethyl fluoride)


CH3CH2F 

12

HFC-227ea 
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

CF3CHFCF3 

3 220

HFC-236cb 
1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane


CH2FCF2CF3 

1 340

HFC-236ea 
1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane


CHF2CHFCF3 
1 
370

HFC-236fa 
1,1,1,3,3,3 hexafluoropropane


CF3CH2CF3 

9 810

HFC-245ca 
1,1,2,2,3-pentafluoropropane


CH2FCF2CHF2 

693

HFC-245fa 
1,1,1,3,3-pentafluoropropane


CHF2CH2CF3 

1030

HFC-365 mfc1,1,1,3,3-pentafluorobutane


CF3CH2CF2CH3 
794

HFC-43-10 mee1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane

CF3CHFCHFCF2CF3 
1 640

Bölüm 2 Perfluorocarbons (PFCs)

PFC-14 
perfluoromethane(carbon tetrafluoride)

CF4 


7 390

PFC-116 
hexafluoroethane(perfluoroethane)

C2F6 


12 200

PFC-218 
octafluoropropane(perfluoropropane)

C3F8 


8 830

PFC-3-1-10
(R-31-10)decafluorobutane(perfluorobutane)
C4F10 


8 860

PFC-4-1-12
(R-41-12)dodecafluoropentane(perfluoropentane)C5F12 


9 160

PFC-5-1-14
(R-51-14)tetradecafluorohexane(perfluorohexane)C6F14 


9 300

PFC-c-318 
octafluorocyclobutane(perfluorocyclobutane)
c-C4F8 


10 300

Bölüm 3: Diğer perfluorinated bileşikler

sulphur hexafluoride 



SF6 


22 800

Diğer raporlamaya tabi fluorinated gazlar

Bölüm 4: Doymamış hydrofluorocarbons

HFC-1234yf 






CF3CF=CH2 

4 üs Fn 48

HFC-1234ze 






trans — CHF=CHCF3  
 7 üs Fn 48

Bölüm 5: Fluorinated etherler

HFE-125 






CHF2OCF3 

14 900

HFE-134 






CHF2OCHF2 

6 320

HFE-143a 






CH3OCF3 

756

HCFE-235da2 






CHF2OCHClCF3 
350

HFE-245cb2 






CH3OCF2CF3 

708

HFE-245fa2 






CHF2OCH2CF3 
659

HFE-254cb2 






CH3OCF2CHF2 
359

HFE-347 mcc3 






CH3OCF2CF2CF3 
575

HFE-347pcf2 






CHF2CF2OCH2CF3 
580

HFE-356pcc3 






CH3OCF2CF2CHF2 
110

HFE-449sl (HFE-7100) 

          


            C4F9OCH3 

             297

HFE-569sf2 (HFE-7200) 



            C4F9OC2:5 

               59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden1040x)

 
            CHF2OCF2OC2F4OCHF2          1 870

HFE-236ca12 (HG-10) 





CHF2OCF2OCHF2                       2 800

HFE-338pcc13 (HG-01) 




CHF2OCF2CF2OCHF2             1 500

 (CF3)2CFOCH3 
     
  343

 CF3CF2CH2OH 
     
  42

 (CF3)2CHOH 
         
 195

HFE-227ea 






CF3CHFOCF3 
      
   1 540

HFE-236ea2 






CHF2OCHFCF3             
 989

HFE-236fa 






CF3CH2OCF3                
 487

HFE-245fa1 






CHF2CH2OCF3 
   286

HFE 263fb2 






CF3CH2OCH3 
              
11

HFE-329 mcc2 






CHF2CF2OCF2CF3         
919

HFE-338 mcf2 






CF3CH2OCF2CF3          
552

HFE-347 mcf2 






CHF2CH2OCF2CF3 
  374

HFE-356 mec3 






CH3OCF2CHFCF3 
   101

HFE-356pcf2 






CHF2CH2OCF2CHF2 
   265

HFE-356pcf3 






CHF2OCH2CF2CHF2 
   502

HFE 365 mcf3 






CF3CF2CH2OCH3 
     11

HFE-374pc2 






CHF2CF2OCH2CH3 
    557

- (CF2)4CH (OH) - 
    73

 (CF3)2CHOCHF2 
    380

 (CF3)2CHOCH3 
         
      27

Bölüm 6: Diğer perfluorinated bileşikler

PFPMIE 





           CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3      10 300

nitrogen trifluoride 




           NF3 

            
 17 200

trifluoromethyl sulphur 




          SF5CF3 
             

17 700

pentafluoride

perfluorocyclopropane 




          c-C3F6 

          17 340 üs Fn 49
